## Sheet1
배터리 전선, 충전기전선 선정 기준서 / 2021.03.22
1. 배터리 전선에 따른 전압강하
DC 2선식 동선 | 배터리 전선 입력 정보 ( 충전선 또는 방전선 ) |  |  | 자동계산 값 (이론치) | 자동계산 값 (실 적용치)
배터리 전선(동선) 전압 강하량 계산 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤=④×1.35(보정계수)
| 편도 전선길이 [m] [(+)전선길이 또는 (-)전선길이 ] | 사용전류 [A] [(+)전선 또는 (-)전선 각각] | 단면적[㎟ =SQM] [(+)전선 또는 (-)전선 각각] | 전압 강하(V) | 전압 강하(V) (25V배터리 : 0.8V 이하 관리) (50V배터리 : 1.6V 이하 관리)
입력 값 --> | 2 | 50 | 16 | 0.475 | 0.6175
주기1 : 표준 전선 굵기 : 10㎟, 16㎟, 25㎟, 35㎟ 등
주기2 : 실 적용치에 있어서 '보정계수 = 1.35'를 적용한 것은 전선접속부(코넥터,압착단자 등) 에서의 전압강하량을 추가한 것임.
주기3 : 전압강하(V) 계산식 ' = [ 왕복전선길이(m) * 사용전류(A) / 단면적(SQM) ] *38 / 1000
주기4 : 25V배터리는 전압강하 0.8V 이하 관리 , 50V배터리는 전압강하 1.6V 이하 관리
2. 배터리 전압강하량에 따른 배터리 사용량 변화
전선 전압강하(V) 량 | 25V 배터리 | 50V 배터리
0.5V | 약 5% 가용량 저감 | 약 3% 가용량 저감
1V | 약 10% 가용량 저감 | 약 5% 가용량 저감
2V | 약 20% 가용량 저감 | 약 10% 가용량 저감
주기1 : 25V 배터리보다는 50V 배터리가 전압강하면에서 유리함.